## Folha 1
IPE020 | Ud | Pára-raios de malha condutora (Gaiola de Faraday).
Sistema externo de protecção contra o raio, formado por pára-raios tipo malha condutora (Gaiola de Faraday) para um nível de protecção I + medidas complementares, com retícula de 5x5 m e 10 m de distância entre baixadas, de barra condutora de aço inoxidável, nua, de 30x3,5 mm, modelo AT-036D "APLICACIONES TECNOLÓGICAS" e 5 hastes captadoras de aço inoxidável e 1 m de altura, modelo AT-032A "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", colocadas em coberturas sobre suporte de betão. Incluindo suportes, peças especiais, vias de faíscas, tubos de protecção das baixadas e tomadas de terra com barra condutora de aço inoxidável.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41pca014b |  |  | m | Barra condutora de aço inoxidável AISI 316L, nua, de 30x3,5 mm, modelo AT-135D "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 107 | 80.08 | 8568.56
mt41pea030hbh |  |  | Ud | Ponta captadora de aço inoxidável, de 16 mm de diâmetro e 1 m de altura, modelo AT-032A "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 5 | 85.89 | 429.45
mt41paa100c |  |  | Ud | Suporte de betão, modelo AT-029B "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fixação de ponta captadora de 16 mm de diâmetro e 1 m de comprimento. | 5 | 28.29 | 141.45
mt41paa102c |  |  | Ud | Junta plana, modelo AT-096B "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para suporte de betão. | 5 | 16.87 | 84.35
mt41paa130h |  |  | Ud | Peça de ligação, modelo AT-133J "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para união de terminal aéreo a barra condutora de aço inoxidável de 30x3,5 mm. | 5 | 18.4 | 92
mt41paa055b |  |  | Ud | Suporte cónico de polipropileno, com tampa para o enchimento e base de 140x140x80 mm, modelo AT-041E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fixação do grampo a superfícies horizontais. | 35 | 6.27 | 219.45
mt41paa054h |  |  | Ud | Grampo de nylon de 23x23x17 mm, modelo AT-030E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fixação de barra condutora de aço inoxidável de 30x3,5 mm. | 74 | 2.75 | 203.5
mt41paa050b |  |  | Ud | Grampo de aço inoxidável, modelo AT-028E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fixação de barra condutora de entre 30x2 mm e 30x3,5 mm de secção a parede. | 1 | 23.71 | 23.71
mt41pea040b |  |  | Ud | Terminal aéreo, de aço inoxidável, de 20 mm de diâmetro e 0,5 m de altura, modelo AT-055L "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 2 | 105.62 | 211.24
mt41paa110b |  |  | Ud | Suporte, modelo AT-030M "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fixação de terminal aéreo a mastro de antena de diâmetro máximo 50 mm. | 1 | 55.7 | 55.7
mt41paa120b |  |  | Ud | Suporte em ângulo, modelo AT-003M "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fixação de terminal aéreo a superfície vertical. | 1 | 26.67 | 26.67
mt41paa090b |  |  | Ud | Suporte de aço inoxidável, modelo AT-018E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para fixação de grampo a perfil metálico. | 1 | 12.19 | 12.19
mt41paa070b |  |  | Ud | Caminho de faíscas, modelo AT-060F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para mastro de antena e ligação a chapa de cobre estanhado. | 1 | 279.1 | 279.1
mt41paa080b |  |  | Ud | Caminho de faíscas, modelo AT-050K "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para união entre tomadas de terra. | 3 | 259.9 | 779.7
mt41paa053h |  |  | Ud | Manguito com placa intermédia, modelo AT-028F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para união múltipla de barras condutoras de aço inoxidável de 30x3,5 mm. | 19 | 26.32 | 500.08
mt41pca020b |  |  | Ud | Tubo de aço galvanizado, de 2 m de comprimento, modelo AT-060G "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para a protecção da baixada da barra condutora. | 2 | 55.09 | 110.18
mt35ata010b |  |  | Ud | Caixa de polipropileno para tomada de terra, de 250x250x250 mm, com tampa amovível, modelo AT-010H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 4 | 127.38 | 509.52
mt35ata020h |  |  | Ud | Ponte para comprovação de ligação à terra de la instalação eléctrica, modelo AT-021J "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 2 | 794.72 | 1589.44
mt35ate020h |  |  | Ud | Eléctrodo para rede de terra fabricado em aço inoxidável, de 16 mm de diâmetro e 2 m de comprimento, modelo AT-080H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 2 | 142.94 | 285.88
mt41paa140h |  |  | Ud | Peça de ligação, modelo AT-137J "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para união de eléctrodo de circuito de terra a barra condutora de aço inoxidável de 30x3,5 mm. | 2 | 26.58 | 53.16
mt35ata030b |  |  | Ud | Embalagem de 5 kg de gel concentrado, ecológico e não corrosivo, Conductiver Plus, modelo AT-010L "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", para a preparação de 20 litros de melhorador da condutividade de ligação à terra. | 2 | 96.44 | 192.88
mo007 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de pára-raios. | 28.975 | 23.31 | 675.41
mo106 |  |  | h | Ajudante de instalador de pára-raios. | 28.975 | 22.09 | 640.06
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 15683.7 | 313.67
Custo de manutenção decenal: 799,87€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 15997.4