## Folha 1
ICE107 | m² |  | Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante, com camada de argamassa, "UPONOR".
Sistema de aquecimento por piso radiante "UPONOR IBERIA", composto por filme de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Auto-fixação, perfil autocolante para formação de junta de dilatação, modelo Multi Autofijación, painel isolante de poliestireno expandido (EPS), com tiras de velcro para fixação dos tubos, com melhoria do isolamento sonoro a sons de condução aérea e de percussão, de 10000x1000 mm e 25 mm de espessura, proporcionando uma redução do nível global de pressão a sons de percussão de 26 dB, modelo Klett Auto-fixação Neorol G, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, com tiras exteriores de velcro em espiral para fixação a painel isolante, modelo Klett Auto-fixação Confort Pipe PLUS, e argamassa autonivelante, "UPONOR IBERIA", CA - C20 - F4 segundo EN 13813, de 50 mm de espessura. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt17peu010d |  | m² |  | Filme de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA". |  | 1 |  | 1.65 | 1.65
mt17epu021d |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Auto-fixação "UPONOR IBERIA", com fitas autoadesivas. |  | 0.6 |  | 3.25 | 1.95
mt17epu016f |  | m² |  | Painel isolante de poliestireno expandido (EPS), com tiras de velcro para fixação dos tubos, com melhoria do isolamento sonoro a sons de condução aérea e de percussão, de 10000x1000 mm e 25 mm de espessura, proporcionando uma redução do nível global de pressão a sons de percussão de 26 dB, modelo Klett Auto-fixação Neorol G "UPONOR IBERIA", com propagação retardada da chama Euroclasse E, com quadrícula de tiras de velcro cada 5 cm para fixação do tubo, união por sobreposição adesiva, segundo EN 1264-4. |  | 1 |  | 29.6 | 29.6
mt37tpu015h |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, com tiras exteriores de velcro em espiral para fixação a painel isolante, modelo Klett Auto-fixação Confort Pipe PLUS "UPONOR IBERIA", segundo NP EN ISO 15875-2. |  | 10 |  | 3.55 | 35.5
mt09mal020a |  | m³ |  | Argamassa autonivelante, CA - C20 - F4 segundo EN 13813, à base de sulfato de cálcio, para espessuras de 2,5 a 7,0 cm, usada em nivelação de pavimentos. |  | 0.05 |  | 259.96 | 13
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. |  | 0.004 |  | 1.5 | 0.01
mq06pym020 |  | h |  | Misturadora-bombeadora para argamassas autonivelantes. |  | 0.05 |  | 10.91 | 0.55
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 0.35 |  | 23.31 | 8.16
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 0.35 |  | 22.09 | 7.73
mo031 |  | h |  | Oficial de 1ª aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.68 | 1.13
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.13 | 1.11
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 100.39 | 2.01
Custo de manutenção decenal: 5,12€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 102.4
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 |  |  |  |  | 182003 |  | 182004 |  |  | 1/3/4
Revestimentos contínuos para pavimentos — Materiais — Especificações e requisitos
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho