## Folha 1
IBL600 | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado, bomba de calor.
Unidade exterior de ar condicionado, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, série Y, modelo PUHY-P950YSNW-A2 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por um módulo PUHY-P250YNW-A2, um módulo PUHY-P300YNW-A2 e um módulo PUHY-P400YNW-A2, potência frigorífica nominal 108 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), EER 4,13, SEER 6,3, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 38,84 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -5 até 52°C, potência calorífica nominal 119,5 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 4,39, SCOP 4,34, consumo eléctrico nominal em aquecimento 27,48 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, possibilidade de ligação de até 50 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressores scroll hermeticamente vedados com controlo Inverter, 3400x1858x740 mm, pressão sonora 66 dBA, potência sonora 84,5 dBA, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 1000 m, diferença máxima de altura de instalação 90 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 60 m se encontra-se por baixo, e kit de tubagens de ligação múltipla de 3 unidades exteriores, modelo CMY-Y300VBK3. Opcionais: grelha posterior de protecção, modelo PAC-FG02B-E; grelha posterior de protecção, modelo PAC-FG02B-E; grelha posterior de protecção, modelo PAC-FG01B-E. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento, a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mee027a |  | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, série Y, modelo PUHY-P950YSNW-A2 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por um módulo PUHY-P250YNW-A2, um módulo PUHY-P300YNW-A2 e um módulo PUHY-P400YNW-A2, potência frigorífica nominal 108 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), EER 4,13, SEER 6,3, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 38,84 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -5 até 52°C, potência calorífica nominal 119,5 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 4,39, SCOP 4,34, consumo eléctrico nominal em aquecimento 27,48 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, possibilidade de ligação de até 50 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressores scroll hermeticamente vedados com controlo Inverter, 3400x1858x740 mm, pressão sonora 66 dBA, potência sonora 84,5 dBA, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 1000 m, diferença máxima de altura de instalação 90 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 60 m se encontra-se por baixo, e kit de tubagens de ligação múltipla de 3 unidades exteriores, modelo CMY-Y300VBK3. | 1 | 49455 | 49455
mt42mee694b |  | Ud |  | Grelha posterior de protecção, modelo PAC-FG02B-E "MITSUBISHI ELECTRIC", para unidade exterior de ar condicionado. | 2 | 224 | 448
mt42mee694a |  | Ud |  | Grelha posterior de protecção, modelo PAC-FG01B-E "MITSUBISHI ELECTRIC", para unidade exterior de ar condicionado. | 1 | 190 | 190
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 9.327 | 23.31 | 217.41
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 9.327 | 22.09 | 206.03
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 50516.4 | 1010.33
Custo de manutenção decenal: 18.034,37€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 51526.8