## Folha 1
IBL600 | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado, bomba de calor.
Unidade exterior de ar condicionado, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, série Y Zubadan, com arranque rápido em modo aquecimento, inclusivamente a temperaturas exteriores baixas, modelo PUHY-HP200YNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), EER 3,5, SEER 6,52, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 6,45 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -5 até 46°C, potência calorífica nominal 25 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 3,83, SCOP 3,66, consumo eléctrico nominal em aquecimento 5,12 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em aquecimento desde -25 até 15,5°C, possibilidade de ligação de até 17 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressor scroll hermeticamente vedado com controlo Inverter, 920x1710x760 mm, peso 220 kg, pressão sonora 56 dBA, potência sonora 56 dBA, caudal de ar 225 m³/min, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 300 m, diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo. Opcionais: conector para wattímetro, modelo PAC-CN32WHMC. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento, a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mee040a |  | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, série Y Zubadan, com arranque rápido em modo aquecimento, inclusivamente a temperaturas exteriores baixas, modelo PUHY-HP200YNW-A "MITSUBISHI ELECTRIC", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C), EER 3,5, SEER 6,52, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 6,45 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -5 até 46°C, potência calorífica nominal 25 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 3,83, SCOP 3,66, consumo eléctrico nominal em aquecimento 5,12 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em aquecimento desde -25 até 15,5°C, possibilidade de ligação de até 17 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressor scroll hermeticamente vedado com controlo Inverter, 920x1710x760 mm, peso 220 kg, pressão sonora 56 dBA, potência sonora 56 dBA, caudal de ar 225 m³/min, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 300 m, diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo. | 1 | 15048 | 15048
mt42mee695a |  | Ud |  | Conector para wattímetro, modelo PAC-CN32WHMC "MITSUBISHI ELECTRIC", para unidade exterior de ar condicionado. | 1 | 91 | 91
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 15139 | 302.78
Custo de manutenção decenal: 5.404,62€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 15441.8