## Folha 1
IBL604 | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água, bomba de calor.
Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, série WY, modelo PQHY-P450YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potência frigorífica nominal 50 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 30°C), EER 5,38, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 9,29 kW, potência calorífica nominal 56 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 20°C), COP 5,72, consumo eléctrico nominal em aquecimento 9,79 kW, possibilidade de ligação de até 39 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressor scroll hermeticamente vedado com controlo Inverter, 880x1450x550 mm, pressão sonora 54 dBA, potência sonora 54 dBA, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 500 m, diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo. Opcionais: conector para wattímetro, modelo PAC-CN32WHMC. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento, a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mee091c |  | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, série WY, modelo PQHY-P450YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potência frigorífica nominal 50 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 30°C), EER 5,38, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 9,29 kW, potência calorífica nominal 56 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 20°C), COP 5,72, consumo eléctrico nominal em aquecimento 9,79 kW, possibilidade de ligação de até 39 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressor scroll hermeticamente vedado com controlo Inverter, 880x1450x550 mm, pressão sonora 54 dBA, potência sonora 54 dBA, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 500 m, diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo. | 1 | 29653 | 29653
mt42mee695a |  | Ud |  | Conector para wattímetro, modelo PAC-CN32WHMC "MITSUBISHI ELECTRIC", para unidade exterior de ar condicionado. | 1 | 91 | 91
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 7.105 | 23.31 | 165.62
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 7.105 | 22.09 | 156.95
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 30066.6 | 601.33
Custo de manutenção decenal: 10.733,77€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 30667.9