## Folha 1
IBL606 | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água, com recuperação de calor.
Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante e recuperação de calor sistema de dois tubos, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, compatível com a gama Hybrid City Multi, série WR2, modelo PQRY-P600YSLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dois módulos PQRY-P300YLM-A1, potência frigorífica nominal 69 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 30°C), EER 5,37, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 12,84 kW, potência calorífica nominal 76,5 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 20°C), COP 6, consumo eléctrico nominal em aquecimento 12,75 kW, possibilidade de ligação de até 50 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressores scroll hermeticamente vedados com controlo Inverter, 1760x1100x550 mm, pressão sonora 57 dBA, potência sonora 57 dBA, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 500 m, diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo, e kit de tubagens de ligação múltipla de 2 unidades exteriores, modelo CMY-Q100CBK2. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento, a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mee105e |  | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água, para sistema ar-ar multi-split, com caudal variável de refrigerante e recuperação de calor sistema de dois tubos, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), gama City Multi, compatível com a gama Hybrid City Multi, série WR2, modelo PQRY-P600YSLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dois módulos PQRY-P300YLM-A1, potência frigorífica nominal 69 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 30°C), EER 5,37, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 12,84 kW, potência calorífica nominal 76,5 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 20°C), COP 6, consumo eléctrico nominal em aquecimento 12,75 kW, possibilidade de ligação de até 50 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, compressores scroll hermeticamente vedados com controlo Inverter, 1760x1100x550 mm, pressão sonora 57 dBA, potência sonora 57 dBA, comprimento total máximo da tubagem frigorífica 500 m, diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo, e kit de tubagens de ligação múltipla de 2 unidades exteriores, modelo CMY-Q100CBK2. | 1 | 42040 | 42040
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 7.95 | 23.31 | 185.31
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 7.95 | 22.09 | 175.62
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 42400.9 | 848.02
Custo de manutenção decenal: 15.137,13€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 43248.9