## Folha 1
IBW350 | Ud | Unidade exterior de ar condicionado, para sistema VRF.
Unidade exterior de ar condicionado, sistema ar-ar multi-split Micro KXZ com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo FDC224KXZME1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C), SEER 6,56, EER 4, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 5,59 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em arrefecimento desde -15 até 43°C, potência calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C, temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C), SCOP 4,55, COP 4,5, consumo eléctrico nominal em aquecimento 4,97 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, de 1675x1080x480 mm, 221 kg, nível sonoro 58 dBA, caudal de ar 12000 m³/h, intervalo de capacidade entre 50 e 150%, válvula de expansão electrónica, dois ventiladores axiais e bus de dados Superlink II. Inclusive elementos anti-vibratórios de pavimento. O preço não inclui a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42mhi310a |  | Ud | Unidade exterior de ar condicionado, sistema ar-ar multi-split Micro KXZ com caudal variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo FDC224KXZME1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C), SEER 6,56, EER 4, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 5,59 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em arrefecimento desde -15 até 43°C, potência calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C, temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C), SCOP 4,55, COP 4,5, consumo eléctrico nominal em aquecimento 4,97 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, de 1675x1080x480 mm, 221 kg, nível sonoro 58 dBA, caudal de ar 12000 m³/h, intervalo de capacidade entre 50 e 150%, válvula de expansão electrónica, dois ventiladores axiais e bus de dados Superlink II. | 1 | 12525 | 12525
mt42www080 |  | Ud | Kit de amortecedores anti-vibração de pavimento, formado por quatro amortecedores de borracha, com os correspondentes parafusos, porcas e anilhas. | 1 | 8 | 8
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 6.016 | 23.31 | 140.23
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 6.016 | 22.09 | 132.89
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 12806.1 | 256.12
Custo de manutenção decenal: 4.571,78€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 13062.2