## Folha 1
ICC128 | Ud | Caldeira a gasóleo, colectiva, de baixa temperatura, de pé, de chapa de aço.
Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de chapa de aço, grande isolamento térmico e porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de gasóleo ou gás, potência útil de 280 a 360 kW, peso 800 kg, dimensões 1933x955x1320 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior ou para a regulação da caldeira de tipo mestre em instalações com várias caldeiras, com controlo para garantir as condições de trabalho do equipamento, sonda de temperatura exterior, e sonda de temperatura para regulação da temperatura de impulsão ou retorno da água, construção compacta. Inclusive válvulas de corte, filtro de gasóleo, contador de gasóleo, válvula de segurança, purgadores, e descarga para sumidouro para o esvaziamento da caldeira e a drenagem da válvula de segurança, sem incluir a conduta para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38cbu071yc |  | Ud | Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de chapa de aço, grande isolamento térmico e porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de gasóleo ou gás, potência útil de 280 a 360 kW, peso 800 kg, dimensões 1933x955x1320 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior ou para a regulação da caldeira de tipo mestre em instalações com várias caldeiras, com controlo para garantir as condições de trabalho do equipamento, sonda de temperatura exterior, e sonda de temperatura para regulação da temperatura de impulsão ou retorno da água, construção compacta. | 1 | 6240.2 | 6240.2
mt38ccg100e |  | Ud | Queimador pressurizado modulante para gasóleo, de potência máxima 450 kW, com acendimento electrónico. | 1 | 2050 | 2050
mt37sve010a |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/8". | 2 | 4.17 | 8.34
mt38sss210a |  | Ud | Filtro de gasóleo retentor de resíduos de alumínio, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,1 mm de diâmetro, com rosca de 3/8". | 1 | 4.98 | 4.98
mt38sss200b |  | Ud | Contador de gasóleo, para enroscar, de 3/8" de diâmetro nominal, caudal máximo de 200 l/h e temperatura máxima do líquido conduzido 60°C, inclusive racores de ligação. | 1 | 335.48 | 335.48
mt37svs010a |  | Ud | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 1/2" de diâmetro, regulada a 3 bar de pressão. | 1 | 4.42 | 4.42
mt37sgl020d |  | Ud | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 8.75 | 17.5
mt38sss120 |  | Ud | Pirostato de rearme manual. | 1 | 70.41 | 70.41
mt38www050 |  | Ud | Descarga a sumidouro, para a drenagem da válvula de segurança, composto por 1 m de tubo de aço preto de 1/2" e funil descarga, inclusive acessórios e peças especiais. | 1 | 15 | 15
mt35tpt010ae |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 10 | 0.31 | 3.1
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 20 | 0.08 | 1.6
mt38ccg011b |  | Ud | Arranque do queimador para gasóleo. | 1 | 365 | 365
mt38www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalações de aquecimento. | 1 | 1.68 | 1.68
mt37www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 1.4 | 1.4
mo004 |  | h | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 4.36 | 23.31 | 101.63
mo103 |  | h | Ajudante de instalador de aquecimento. | 4.36 | 22.09 | 96.31
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 9317.05 | 186.34
Custo de manutenção decenal: 10.453,73€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 9503.39