## Folha 1
ICE020 | m² |  | Sistema de aquecimento e arrefecimento por tecto radiante, com tecto falso amovível.
Sistema de aquecimento e arrefecimento por tecto radiante, composto por painéis refrigerantes, de grafite expandido, para tecto falso amovível, de 1200x600 mm, com circuitos integrados de tubo de polietileno reticulado (PE-X) com barreira de oxigénio, de 10 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura, tubagem principal (desde o colector até o tê de distribuição) formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura e tubagem de distribuição formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio, de 10 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, suspenso da laje com perfis à vista. Totalmente montado, ligado e testado. O preço não inclui a estrutura suporte.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt38etu005a |  | Ud |  | Painel refrigerante, de grafite expandido, para tecto falso amovível, de 1200x600 mm, com circuito integrado de tubo de polietileno reticulado (PE-X) com barreira de oxigénio, de 10 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura, com camada de absorção acústica de fibra de vidro e carcaça metálica branca, Euroclasse C-s2, d0 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1. | 1.389 | 126.63 | 175.89
mt37tpu016a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio, de 10 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, segundo NP EN ISO 15875-2. | 0.1 | 1.79 | 0.18
mt37tpu012g |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, segundo NP EN ISO 15875-2. | 0.1 | 2.96 | 0.3
mt38etu030a |  | Ud |  | Racor de 10x10 mm de diâmetro, para união rápida entre painéis de tecto refrigerante. | 1 | 7.53 | 7.53
mt38etu040a |  | Ud |  | Inserção para ligação de tubo de 10 mm de diâmetro a racor. | 2 | 1.86 | 3.72
mt37tpu531n |  | Ud |  | Tê com saída roscada fêmea, de latão, de 20 mm x 1/2" x 20 mm. | 1 | 10.51 | 10.51
mt38etu037a |  | Ud |  | Racor com saída roscada macho, de latão, de 15 mm x 1/2". | 1 | 11.08 | 11.08
mt38etu035a |  | Ud |  | Manguito de 10x15 mm de diâmetro. | 1 | 11.34 | 11.34
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. | 0.1 | 23.31 | 2.33
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. | 0.05 | 22.09 | 1.1
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 223.98 | 4.48
Custo de manutenção decenal: 38,84€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 228.46