## Folha 1
ICE106 | m² |  | Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante, com camada de argamassa.
Sistema de aquecimento por piso radiante, composto por filme de polietileno, painel porta-tubos isolante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidade, de 1450x850 mm e 13 mm de espessura, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, e argamassa autonivelante, CA - C20 - F4 segundo EN 13813, de 50 mm de espessura. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt17peu010a |  | m² |  | Filme de polietileno. |  | 1 |  | 1.61 | 1.61
mt17epu010a |  | m² |  | Painel porta-tubos isolante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidade, de 1450x850 mm e 13 mm de espessura, espaçamento do tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 e 17 mm de diâmetro, com união entre painéis através de sobreposição para evitar pontes térmicas e infiltrações de argamassa. |  | 1 |  | 19.09 | 19.09
mt37tpu012a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, segundo NP EN ISO 15875-2. |  | 20 |  | 2.96 | 59.2
mt09mal020a |  | m³ |  | Argamassa autonivelante, CA - C20 - F4 segundo EN 13813, à base de sulfato de cálcio, para espessuras de 2,5 a 7,0 cm, usada em nivelação de pavimentos. |  | 0.05 |  | 259.96 | 13
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. |  | 0.004 |  | 1.5 | 0.01
mq06pym020 |  | h |  | Misturadora-bombeadora para argamassas autonivelantes. |  | 0.05 |  | 10.91 | 0.55
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 23.31 | 15.62
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 22.09 | 14.8
mo031 |  | h |  | Oficial de 1ª aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.68 | 1.13
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.13 | 1.11
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 126.12 | 2.52
Custo de manutenção decenal: 6,43€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 128.64
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 |  |  |  |  | 182003 |  | 182004 |  |  | 1/3/4
Revestimentos contínuos para pavimentos — Materiais — Especificações e requisitos
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho