## Folha 1
ICE106 | m² |  | Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante, com camada de argamassa.
Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante, composto por filme de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, painel porta-tubos isolante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidade, de 1450x850 mm e 13 mm de espessura, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, e argamassa confeccionada em obra, com 300 kg/m³ de cimento, dosificação 1:5, de 50 mm de espessura, com aditivo super-plastificante para argamassa. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt17peu010a |  | m² |  | Filme de polietileno. |  | 1 |  | 1.61 | 1.61
mt17epu021a |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, com fitas autoadesivas. |  | 0.6 |  | 3.17 | 1.9
mt17epu010a |  | m² |  | Painel porta-tubos isolante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidade, de 1450x850 mm e 13 mm de espessura, espaçamento do tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 e 17 mm de diâmetro, com união entre painéis através de sobreposição para evitar pontes térmicas e infiltrações de argamassa. |  | 1 |  | 19.09 | 19.09
mt37tpu012a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, segundo NP EN ISO 15875-2. |  | 6.667 |  | 2.96 | 19.73
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. |  | 0.008 |  | 1.5 | 0.01
mt01arg005a |  | t |  | Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra. |  | 0.075 |  | 18 | 1.35
mt08cem011a |  | kg |  | Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento, em sacos, segundo NP EN 197-1. |  | 15 |  | 0.1 | 1.5
mt08adu010a |  | kg |  | Aditivo super-plastificante para argamassa. |  | 0.1 |  | 13.26 | 1.33
mq06hor010 |  | h |  | Betoneira eléctrica com uma capacidade de amassadura de 160 l. |  | 0.03 |  | 3.45 | 0.1
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 23.31 | 15.62
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 22.09 | 14.8
mo031 |  | h |  | Oficial de 1ª aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.1 |  | 22.68 | 2.27
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.1 |  | 22.13 | 2.21
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 81.52 | 1.63
Custo de manutenção decenal: 4,16€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 83.15
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 197-1:2011 |  |  |  |  | 172012 |  | 172013 |  |  | 1+
Cimento — Parte 1: Composição, especificações e critérios de conformidade para cimentos correntes
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho