## Folha 1
ICE111 | m² |  | Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante, com camada de argamassa, "FITTINGS ESTÁNDAR".
Sistema de aquecimento por piso radiante "FITTINGS ESTÁNDAR", formado por filme de polietileno, painel de pitons, de poliestireno expandido de 30 kg/m³ de densidade, 1450x850 mm, 10 mm de espessura e 22 mm de altura de píton, com lâmina de pitons de poliestireno termoconformado de 600 µm de espessura, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, banda de poliestireno expandido de cor azul com fita adesiva, de 150x8 mm, com remate de estanquidade, e argamassa autonivelante, "FITTINGS ESTÁNDAR", CA - C20 - F4 segundo EN 13813, de 50 mm de espessura. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt17pef010a |  | m² |  | Filme de polietileno, "FITTINGS ESTÁNDAR", de 0,2 mm de espessura. |  | 1 |  | 2.47 | 2.47
mt17epf021a |  | m |  | Banda de poliestireno expandido de cor azul com fita adesiva, de 150x8 mm, com remate de estanquidade, "FITTINGS ESTÁNDAR". |  | 0.6 |  | 2.08 | 1.25
mt17epf010a |  | m² |  | Painel de pitons, de poliestireno expandido de 30 kg/m³ de densidade, 1450x850 mm, 10 mm de espessura e 22 mm de altura de píton, com lâmina de pitons de poliestireno termoconformado de 600 µm de espessura, "FITTINGS ESTÁNDAR", espaçamento do tubo múltiplo de 5 cm, com união entre painéis através de encaixe macho-fêmea. |  | 1 |  | 26.29 | 26.29
mt37tpf014a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, "FITTINGS ESTÁNDAR", segundo NP EN ISO 15875-2. |  | 20 |  | 2.28 | 45.6
mt09mal020a |  | m³ |  | Argamassa autonivelante, CA - C20 - F4 segundo EN 13813, à base de sulfato de cálcio, para espessuras de 2,5 a 7,0 cm, usada em nivelação de pavimentos. |  | 0.05 |  | 259.96 | 13
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. |  | 0.004 |  | 1.5 | 0.01
mq06pym020 |  | h |  | Misturadora-bombeadora para argamassas autonivelantes. |  | 0.05 |  | 10.91 | 0.55
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 23.31 | 15.62
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 22.09 | 14.8
mo031 |  | h |  | Oficial de 1ª aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.68 | 1.13
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.13 | 1.11
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 121.83 | 2.44
Custo de manutenção decenal: 6,21€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 124.27
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 |  |  |  |  | 182003 |  | 182004 |  |  | 1/3/4
Revestimentos contínuos para pavimentos — Materiais — Especificações e requisitos
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho