## Folha 1
ICE111 | m² |  | Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante, com camada de argamassa, "FITTINGS ESTÁNDAR".
Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante "FITTINGS ESTÁNDAR", formado por, painel de pitons, de poliestireno expandido de 30 kg/m³ de densidade, 1450x850 mm, 10 mm de espessura e 22 mm de altura de píton, com lâmina de pitons de poliestireno termoconformado de 600 µm de espessura, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, banda de poliestireno expandido de cor azul com fita adesiva, de 150x8 mm, com remate de estanquidade, malha de fibra de vidro e argamassa autonivelante, "FITTINGS ESTÁNDAR", CA - C20 - F4 segundo EN 13813, de 50 mm de espessura. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt17epf021a |  | m |  | Banda de poliestireno expandido de cor azul com fita adesiva, de 150x8 mm, com remate de estanquidade, "FITTINGS ESTÁNDAR". |  | 0.6 |  | 2.08 | 1.25
mt17epf010a |  | m² |  | Painel de pitons, de poliestireno expandido de 30 kg/m³ de densidade, 1450x850 mm, 10 mm de espessura e 22 mm de altura de píton, com lâmina de pitons de poliestireno termoconformado de 600 µm de espessura, "FITTINGS ESTÁNDAR", espaçamento do tubo múltiplo de 5 cm, com união entre painéis através de encaixe macho-fêmea. |  | 1 |  | 26.29 | 26.29
mt37tpf014a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, "FITTINGS ESTÁNDAR", segundo NP EN ISO 15875-2. |  | 10 |  | 2.28 | 22.8
mt17epf050a |  | m² |  | Malha de fibra de vidro, "FITTINGS ESTÁNDAR", de 40x40 mm, com tratamento anti-alcalino, para o reforço da argamassa, fornecida em rolos de 50 m de comprimento. |  | 1 |  | 9.47 | 9.47
mt09mal020a |  | m³ |  | Argamassa autonivelante, CA - C20 - F4 segundo EN 13813, à base de sulfato de cálcio, para espessuras de 2,5 a 7,0 cm, usada em nivelação de pavimentos. |  | 0.05 |  | 259.96 | 13
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. |  | 0.004 |  | 1.5 | 0.01
mq06pym020 |  | h |  | Misturadora-bombeadora para argamassas autonivelantes. |  | 0.05 |  | 10.91 | 0.55
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 23.31 | 15.62
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 22.09 | 14.8
mo031 |  | h |  | Oficial de 1ª aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.68 | 1.13
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.05 |  | 22.13 | 1.11
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 106.03 | 2.12
Custo de manutenção decenal: 5,41€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 108.15
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 |  |  |  |  | 182003 |  | 182004 |  |  | 1/3/4
Revestimentos contínuos para pavimentos — Materiais — Especificações e requisitos
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho