## Folha 1
ICE111 | m² |  | Sistema de aquecimento e arrefecimento por piso radiante, com camada de argamassa, "FITTINGS ESTÁNDAR".
Sistema de aquecimento por piso radiante "FITTINGS ESTÁNDAR", formado por, painel de pitons, de poliestireno expandido de 50 kg/m³ de densidade, 1425x825 mm, 19 mm de espessura e 19 mm de altura de píton, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, banda de poliestireno expandido de cor azul com fita adesiva, de 150x8 mm, com remate de estanquidade, e argamassa confeccionada em obra, com 300 kg/m³ de cimento, dosificação 1:5, de 50 mm de espessura, com aditivo fluidificante para argamassa. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt17epf021a |  | m |  | Banda de poliestireno expandido de cor azul com fita adesiva, de 150x8 mm, com remate de estanquidade, "FITTINGS ESTÁNDAR". |  | 0.6 |  | 2.08 | 1.25
mt17epf020a |  | m² |  | Painel de pitons, de poliestireno expandido de 50 kg/m³ de densidade, 1425x825 mm, 19 mm de espessura e 19 mm de altura de píton, "FITTINGS ESTÁNDAR", espaçamento do tubo múltiplo de 5 cm, com união entre painéis através de sobreposição. |  | 1 |  | 44.43 | 44.43
mt37tpf014a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio (EVOH), de 16 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura, "FITTINGS ESTÁNDAR", segundo NP EN ISO 15875-2. |  | 10 |  | 2.28 | 22.8
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. |  | 0.008 |  | 1.5 | 0.01
mt01arg005a |  | t |  | Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra. |  | 0.075 |  | 18 | 1.35
mt08cem011a |  | kg |  | Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento, em sacos, segundo NP EN 197-1. |  | 15 |  | 0.1 | 1.5
mt08adf010a |  | kg |  | Aditivo fluidificante para argamassa, "FITTINGS ESTÁNDAR". |  | 0.1 |  | 6.08 | 0.61
mq06hor010 |  | h |  | Betoneira eléctrica com uma capacidade de amassadura de 160 l. |  | 0.03 |  | 3.45 | 0.1
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 23.31 | 15.62
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 22.09 | 14.8
mo031 |  | h |  | Oficial de 1ª aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.1 |  | 22.68 | 2.27
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.1 |  | 22.13 | 2.21
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 106.95 | 2.14
Custo de manutenção decenal: 5,45€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 109.09
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 197-1:2011 |  |  |  |  | 172012 |  | 172013 |  |  | 1+
Cimento — Parte 1: Composição, especificações e critérios de conformidade para cimentos correntes
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho