## Folha 1
ICE140 | m² |  | Sistema de aquecimento por piso radiante para indústria e sector terciário, com camada de argamassa.
Sistema de aquecimento por piso radiante painel de pitons, composto por painel de pitons de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) e recobrimento termomoldado de polietileno (PE), com melhoria do isolamento sonoro a sons de condução aérea e de percussão, de 1450x850 mm e 40 mm de espessura, banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura e argamassa confeccionada em obra, com 300 kg/m³ de cimento, dosificação 1:5, de 40 mm de espessura, com aditivo super-plastificante para argamassa. Totalmente montado, ligado e testado.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt17epu019a |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm. |  | 0.6 |  | 3.4 | 2.04
mt17epu005d |  | m² |  | Painel de pitons de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) e recobrimento termomoldado de polietileno (PE), com melhoria do isolamento sonoro a sons de condução aérea e de percussão, de 1450x850 mm e 40 mm de espessura, com propagação retardada da chama Euroclasse E, espaçamento do tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 mm de diâmetro, com união entre painéis através de sobreposição para evitar pontes térmicas e infiltrações de argamassa. |  | 1 |  | 53.84 | 53.84
mt37tpu012a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigénio e camada de protecção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, segundo NP EN ISO 15875-2. |  | 5 |  | 2.96 | 14.8
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. |  | 0.006 |  | 1.5 | 0.01
mt01arg005a |  | t |  | Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra. |  | 0.06 |  | 18 | 1.08
mt08cem011a |  | kg |  | Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento, em sacos, segundo NP EN 197-1. |  | 12 |  | 0.1 | 1.2
mt08adu010a |  | kg |  | Aditivo super-plastificante para argamassa. |  | 0.08 |  | 13.26 | 1.06
mq06hor010 |  | h |  | Betoneira eléctrica com uma capacidade de amassadura de 160 l. |  | 0.024 |  | 3.45 | 0.08
mo004 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 23.31 | 15.62
mo103 |  | h |  | Ajudante de instalador de aquecimento. |  | 0.67 |  | 22.09 | 14.8
mo031 |  | h |  | Oficial de 1ª aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.1 |  | 22.68 | 2.27
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. |  | 0.1 |  | 22.13 | 2.21
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 109.01 | 2.18
Custo de manutenção decenal: 5,56€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 111.19
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 197-1:2011 |  |  |  |  | 172012 |  | 172013 |  |  | 1+
Cimento — Parte 1: Composição, especificações e critérios de conformidade para cimentos correntes
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho