## Folha 1
ICF015 | Ud | Fan-coil de tecto, sistema de quatro tubos, com distribuição por condutas.
Fan-coil horizontal sem envolvente, equipado com plenum de impulsão simples, sistema de quatro tubos, potência frigorífica total nominal de 2,75 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 2,76 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 70°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,571 m³/h, caudal de ar nominal de 400 m³/h, pressão de ar nominal de 29 Pa e potência sonora nominal de 51 dBA, com válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador, para a bateria de frio, e válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador, para a bateria de calor. Inclusive elementos para suspensão ao tecto. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42ftc500chI |  | Ud | Fan-coil horizontal sem envolvente, equipado com plenum de impulsão simples, sistema de quatro tubos, potência frigorífica total nominal de 2,75 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 2,76 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 70°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,571 m³/h, caudal de ar nominal de 400 m³/h, pressão de ar nominal de 29 Pa e potência sonora nominal de 51 dBA. | 1 | 460.36 | 460.36
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador; inclusive ligações e montagem. | 2 | 100 | 200
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 4 | 4.95 | 19.8
mt42www090 |  | Ud | Kit de suportes para suspensão ao tecto, formado por quatro varões roscados de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas. | 1 | 22 | 22
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.5 | 23.31 | 81.59
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.5 | 22.09 | 77.32
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 861.07 | 17.22
Custo de manutenção decenal: 245,92€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 878.29