## Folha 1
ICV005 | Ud | Unidade compacta água-ar-água bomba de calor de produção simultânea de água fria e de água quente, sistema 4 tubos, para instalação no exterior.
Unidade compacta água-ar-água bomba de calor de produção simultânea de água fria e de água quente, sistema de quatro tubos, potência frigorífica nominal de 85,8 kW e potência calorífica nominal de 120,6 kW, (temperatura de saída da água fria: 7°C, salto térmico: 5°C, e temperatura de saída da água quente: 50°C), caudal de água nominal de 14,8 m³/h, caudal de ar nominal de 32000 m³/h e potência sonora de 71,5 dBA; com interruptor de caudal, com refrigerante R-407C, com manómetros, termómetros, válvula de segurança, purgador, filtro, para instalação no exterior. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42bcc200g |  |  | Ud | Unidade compacta água-ar-água bomba de calor de produção simultânea de água fria e de água quente, sistema de quatro tubos, potência frigorífica nominal de 85,8 kW e potência calorífica nominal de 120,6 kW, (temperatura de saída da água fria: 7°C, salto térmico: 5°C, e temperatura de saída da água quente: 50°C), caudal de água nominal de 14,8 m³/h, caudal de ar nominal de 32000 m³/h e potência sonora de 71,5 dBA; com interruptor de caudal. | 1 | 26254 | 26254
mt37www060j |  |  | Ud | Filtro de retenção de resíduos de latão, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,5 mm de diâmetro, com rosca de 2 1/2", para uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 80.31 | 160.62
mt37www050h |  |  | Ud | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 2 1/2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 4 | 85.31 | 341.24
mt42www040 |  |  | Ud | Manómetro com banho de glicerina e diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, para montagem roscado de 1/2", escala de pressão de 0 a 5 bar. | 4 | 43.29 | 173.16
mt37sgl020d |  |  | Ud | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 8.75 | 17.5
mt42www050 |  |  | Ud | Termómetro bimetálico, diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, com bainha de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 4 | 54.7 | 218.8
mt37svs010h |  |  | Ud | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 3/4" de diâmetro, regulada a 4 bar de pressão. | 2 | 8.49 | 16.98
mo005 |  |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 18 | 23.31 | 419.58
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 18 | 22.09 | 397.62
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 27999.5 | 559.99
Custo de manutenção decenal: 18.278,06€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 28559.5