## Folha 1
IEI020 | Ud | Rede de distribuição interior em garagem.
Rede eléctrica de distribuição interior em garagem sem ventilação forçada de 500 m², com 18 arrumos, composta de: quadro de entrada; circuitos interiores com cabos protegido por tubo rígido VD: 3 circuitos para iluminação, 3 circuitos para iluminação de segurança, 1 circuito para porta automatizada, 1 circuito para sistema de detecção e alarme de incêndios, 1 circuito para iluminação de arrumos; mecanismos monobloco salientes (IP55).
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35cgm040K |  |  | Ud | Caixa saliente com porta opaca, para alojamento do aparelho de corte de entrada (ACE) do tipo disjuntor diferencial limitador em compartimento independente e precintável e dos interruptores de protecção da instalação, 1 fila de 4 módulos (ACE) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada em ABS auto-extinguível, com grau de protecção IP40, duplo isolamento (classe II), cor branca RAL 9010. Segundo EN 60670-1. | 1 | 31.34 | 31.34
mt35cgm021abbah |  |  | Ud | Interruptor geral automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 14.08 | 14.08
mt35cgm029ag |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 1 | 91.21 | 91.21
mt35cgm029aa |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 6 | 90.99 | 545.94
mt35cgm021bbbab |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 5 | 12.43 | 62.15
mt35cgm021bbbad |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 12.66 | 12.66
mt35cgm050a |  |  | Ud | Contador de minutos para temporização da iluminação, 5 A, regulável de 1 a 7 minutos. | 1 | 42.11 | 42.11
mt35tpt010ke |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 269.332 | 1.78 | 479.41
mt35caj030d |  |  | Ud | Caixa de derivação estanque, rectangular, de 105x105x55 mm, com 7 cones e tampa amovível com parafusos de 1/4 de volta, para instalar na superfície. Inclusive dispositivos de ligação e elementos de fixação. | 15 | 3.12 | 46.8
mt35cep010ab |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 807.996 | 0.12 | 96.96
mt35cun050b |  |  | m | Cabo unipolar SZ1-K (AS+), sendo a sua tensão atribuída de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Cca-s1b,d1,a1 segundo NP EN 50575, com condutor de cobre classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secção, com isolamento de composto termoestável especial ignífugo e bainha de composto termoplástico à base de poliolefina com baixa emissão de fumos e gases corrosivos (Z1) de cor laranja. Segundo IEC 60502-1. | 469.5 | 0.45 | 211.28
mt33seg502 |  |  | Ud | Botão de pressão monobloco estanque para instalação saliente (IP55), cor cinzento. | 15 | 8 | 120
mt33seg501 |  |  | Ud | Interruptor bipolar monobloco estanque para instalação saliente (IP55), cor cinzento. | 18 | 13.77 | 247.86
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 5 | 1.48 | 7.4
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 26.885 | 23.31 | 626.69
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 25.965 | 22.09 | 573.57
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 3209.46 | 64.19
Custo de manutenção decenal: 163,68€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 3273.65