## Folha 1
IEI030 | Ud | Rede de distribuição interior de serviços comuns.
Rede eléctrica de distribuição interior de serviços comuns composta de: quadro de serviços comuns; quadro parcial: quadro parcial de ascensor; circuitos com cabos protegidos por tubo protector para alimentação dos seguintes serviços comuns: iluminação de escadas e zonas comuns, iluminação de segurança de escadas e zonas comuns, porteiro electrónico ou vídeo-porteiro, tomadas de corrente, 1 ascensor ITA-2, grupo de bombagem, espaço de telecomunicações; mecanismos.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35cgm040m |  |  | Ud | Caixa encastrável com porta opaca, para alojamento do aparelho de corte de entrada (ACE) do tipo disjuntor diferencial limitador em compartimento independente e precintável e dos interruptores de protecção da instalação, 1 fila de 4 módulos (ACE) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada em ABS auto-extinguível, com grau de protecção IP40, duplo isolamento (classe II), cor branca RAL 9010. Segundo EN 60670-1. | 1 | 27.98 | 27.98
mt35cgm021abeah |  |  | Ud | Interruptor geral automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 78.76 | 78.76
mt35cgm031aa |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 2 | 166.07 | 332.14
mt35cgm029aa |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 5 | 90.99 | 454.95
mt35cgm021bbead |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 3 | 78.61 | 235.83
mt35cgm021bbbad |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 8 | 12.66 | 101.28
mt35cgm021bbbah |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 2 | 14.08 | 28.16
mt35cgm050a |  |  | Ud | Contador de minutos para temporização da iluminação, 5 A, regulável de 1 a 7 minutos. | 1 | 42.11 | 42.11
mt35cgm041t |  |  | Ud | Caixa para alojamento dos interruptores de protecção da instalação, 1 fila de 8 módulos, de ABS auto-extinguível, de cor branca RAL 9010, com porta transparente, grau de protecção IP40 e duplo isolamento (classe II), para encastrar. Segundo EN 60670-1. | 1 | 14.32 | 14.32
mt35tpt010ke |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 66.917 | 1.78 | 119.11
mt35tpt010le |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 20 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 122.112 | 2.18 | 266.2
mt35tpt010me |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 25 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 16.185 | 2.63 | 42.57
mt35tpt010ne |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 32 mm de diâmetro exterior e 1,8 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 60.59 | 3.62 | 219.34
mt35tpt010be |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 20 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 2.905 | 0.48 | 1.39
mt35tpt010ce |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 25 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 32.785 | 0.74 | 24.26
mt35aia080aa |  |  | m | Tubo curvável, fornecido em rolo, de polietileno de parede dupla (lisa pelo interior e corrugada pelo exterior), de cor laranja, de 40 mm de diâmetro nominal, para canalização enterrada, resistência à compressão 250 N, com grau de protecção IP549 segundo NP EN 60529. Segundo NP EN 61386-1, NP EN 61386-22 e EN 50086-2-4. | 10 | 1.8 | 18
mt35cep010aa |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 241.868 | 0.08 | 19.35
mt35cep010ab |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 451.868 | 0.12 | 54.22
mt35cep010ac |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 4 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 282.5 | 0.62 | 175.15
mt35cep010ad |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 6 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 219 | 0.9 | 197.1
mt35caj020a |  |  | Ud | Caixa de derivação para encastrar de 105x105 mm, com grau de protecção normal, dispositivos de ligação e tampa amovível. | 2 | 1.79 | 3.58
mt35caj030d |  |  | Ud | Caixa de derivação estanque, rectangular, de 105x105x55 mm, com 7 cones e tampa amovível com parafusos de 1/4 de volta, para instalar na superfície. Inclusive dispositivos de ligação e elementos de fixação. | 9 | 3.12 | 28.08
mt35caj010a |  |  | Ud | Caixa universal, com ligação pelos 2 lados, para encastrar. | 25 | 0.17 | 4.25
mt33seg503 |  |  | Ud | Botão de pressão para escada, com espelho, cor cinzento. | 25 | 7.58 | 189.5
mt33seg501 |  |  | Ud | Interruptor bipolar monobloco estanque para instalação saliente (IP55), cor cinzento. | 4 | 13.77 | 55.08
mt33seg504a |  |  | Ud | Base de tomada de 16 A 2P+T monobloco estanque, para instalação saliente (IP55), cor cinzento. | 6 | 9.68 | 58.08
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 7 | 1.48 | 10.36
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 25.216 | 23.31 | 587.78
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 24.126 | 22.09 | 532.94
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 3921.87 | 78.44
Custo de manutenção decenal: 200,02€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 4000.31