## Folha 1
IEI040 | Ud | Rede de distribuição interior para local comercial ou escritório.
Quadro geral de comando e protecção para local de 100 m².
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35cgm040g |  |  | Ud | Caixa encastrável com porta opaca, para alojamento do aparelho de corte de entrada (ACE) do tipo disjuntor diferencial limitador em compartimento independente e precintável e dos interruptores de protecção da instalação, 1 fila de 4 módulos (ACE) + 1 fila de 18 módulos. Fabricada em ABS auto-extinguível, com grau de protecção IP40, duplo isolamento (classe II), cor branca RAL 9010. Segundo EN 60670-1. | 1 | 24.77 | 24.77
mt35cgm021abbal |  |  | Ud | Interruptor geral automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 42.07 | 42.07
mt35cgm029ah |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 1 | 91.27 | 91.27
mt35cgm029ab |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 2 | 93.73 | 187.46
mt35cgm021bbbab |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 12.43 | 12.43
mt35cgm021bbbad |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 2 | 12.66 | 25.32
mt35cgm021bbbah |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 14.08 | 14.08
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 3 | 1.48 | 4.44
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 2.15 | 23.31 | 50.12
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 1.68 | 22.09 | 37.11
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 489.07 | 9.78
Custo de manutenção decenal: 24,94€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 498.85