## Folha 1
IEI040 | Ud | Rede de distribuição interior para local comercial ou escritório.
Rede eléctrica de distribuição interior para escritório de 100 m², composta de: quadro de entrada; circuitos interiores com cabos protegido por tubo rígido VD: 1 circuito para iluminação, 1 circuito para tomadas de corrente, 1 circuito para ar condicionado, 1 circuito para iluminação de segurança, 1 circuito para fecho automatizado, 1 circuito para sistema de detecção e alarme de incêndios; mecanismos gama básica (tecla ou tampa e aro: branco; embelezador: branco).
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35cgm040m |  |  | Ud | Caixa encastrável com porta opaca, para alojamento do aparelho de corte de entrada (ACE) do tipo disjuntor diferencial limitador em compartimento independente e precintável e dos interruptores de protecção da instalação, 1 fila de 4 módulos (ACE) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada em ABS auto-extinguível, com grau de protecção IP40, duplo isolamento (classe II), cor branca RAL 9010. Segundo EN 60670-1. | 1 | 27.98 | 27.98
mt35cgm021abbal |  |  | Ud | Interruptor geral automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 42.07 | 42.07
mt35cgm029ah |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 1 | 91.27 | 91.27
mt35cgm029ab |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 3 | 93.73 | 281.19
mt35cgm021bbbab |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 3 | 12.43 | 37.29
mt35cgm021bbbad |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 2 | 12.66 | 25.32
mt35cgm021bbbah |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 14.08 | 14.08
mt35tpt010ae |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 77.605 | 0.31 | 24.06
mt35tpt010ce |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 25 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 25.73 | 0.74 | 19.04
mt35caj020a |  |  | Ud | Caixa de derivação para encastrar de 105x105 mm, com grau de protecção normal, dispositivos de ligação e tampa amovível. | 3 | 1.79 | 5.37
mt35caj020b |  |  | Ud | Caixa de derivação para encastrar de 105x165 mm, com grau de protecção normal, dispositivos de ligação e tampa amovível. | 1 | 2.29 | 2.29
mt35caj010a |  |  | Ud | Caixa universal, com ligação pelos 2 lados, para encastrar. | 10 | 0.17 | 1.7
mt35caj010b |  |  | Ud | Caixa universal, com ligação pelos 4 lados, para encastrar. | 7 | 0.21 | 1.47
mt35cep010ab |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 280.5 | 0.12 | 33.66
mt35cep010ad |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 6 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 155 | 0.9 | 139.5
mt33seg100a |  |  | Ud | Interruptor unipolar, gama básica, com tecla simples e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 3 | 5.84 | 17.52
mt33seg111a |  |  | Ud | Interruptor duplo, gama básica, com tecla dupla e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 8.98 | 8.98
mt33seg101a |  |  | Ud | Interruptor bipolar, gama básica, com tecla bipolar e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 3 | 10.59 | 31.77
mt33seg102a |  |  | Ud | Comutador, série básica, com tecla simples e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 2 | 6.22 | 12.44
mt33seg112a |  |  | Ud | Comutador duplo, gama básica, com tecla dupla e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 11.16 | 11.16
mt33seg104a |  |  | Ud | Botão de pressão, gama básica, com tecla com símbolo de campainha e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 6.58 | 6.58
mt33seg105a |  |  | Ud | Campainha 230 V, gama básica, com tampa e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 20.71 | 20.71
mt33seg107a |  |  | Ud | Base de tomada de 16 A 2P+T, gama básica, com tampa e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 5 | 6.22 | 31.1
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 3 | 1.48 | 4.44
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 9.196 | 23.31 | 214.36
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 8.576 | 22.09 | 189.44
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 1294.79 | 25.9
Custo de manutenção decenal: 66,03€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1320.69