## Folha 1
IET010 | m | Troço comum.
Troço comum enterrado, formado por cabo multipolar com condutores de alumínio, LSVAV 4x70 mm², sendo a sua tensão nominal de 0,6/1 kV, protegido por tubo de polietileno de parede dupla, de 110 mm de diâmetro.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt01ara010a |  |  | m³ | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.099 | 14.3 | 1.42
mt35aia070af |  |  | m | Tubo curvável, fornecido em rolo, de polietileno de parede dupla (lisa pelo interior e corrugada pelo exterior), de cor laranja, de 110 mm de diâmetro nominal, para canalização enterrada, resistência à compressão 450 N, resistência ao impacto 28 joules, com grau de protecção IP549 segundo NP EN 60529, com fio guia incorporado. Segundo NP EN 61386-1, NP EN 61386-22 e EN 50086-2-4. | 1 | 7.2 | 7.2
mt35cep030e |  |  | m | Cabo multipolar LSVAV, sendo a sua tensão nominal de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutores maciços de alumínio classe 1 de 4x70 mm² de secção, com isolamento de PVC, bainha interior de PVC, armadura de fitas de aço e bainha exterior de PVC. Segundo IEC 60502-1. | 1 | 7.67 | 7.67
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 0.2 | 1.48 | 0.3
mq04dua020b |  |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.01 | 10.38 | 0.1
mq02rop020 |  |  | h | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.074 | 3.92 | 0.29
mq02cia020j |  |  | h | Camião cisterna, de 8 m³ de capacidade. | 0.001 | 118.9 | 0.12
mo020 |  |  | h | Oficial de 1ª construção. | 0.064 | 22.68 | 1.45
mo113 |  |  | h | Operário não qualificado construção. | 0.064 | 21.45 | 1.37
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 0.121 | 23.31 | 2.82
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 0.11 | 22.09 | 2.43
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 25.17 | 0.5
Custo de manutenção decenal: 1,28€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 25.67