## Folha 1
IOB020 | Ud |  | Depósito.
Depósito para reserva de água contra incêndios de 12 m³ de capacidade, pré-fabricado de poliéster, colocado na superfície, em posição horizontal, com pernas. Inclusive, válvula de flutuador de 1 1/2" de diâmetro para ligar com o ramal de ligação, interruptores de nível, válvula de bola de 50 mm de diâmetro para esvaziamento e válvula de corte de borboleta de 1 1/2" de diâmetro para ligação ao grupo de bombagem.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41aco100b |  | Ud |  | Depósito de poliéster, de 12 m³, 2050 mm de diâmetro, colocado na superfície, em posição horizontal, com pernas, para reserva de água contra incêndios. | 1 | 2138 | 2138
mt37vfl010e |  | Ud |  | Válvula de flutuador de 1 1/2" de diâmetro, para uma pressão máxima de 8 bar, com corpo de latão, bóia esférica roscada de latão e obturador de borracha. | 1 | 172.68 | 172.68
mt37inl010 |  | Ud |  | Interruptor de nível de 10 A, com bóia, contrapeso e cabo. | 2 | 15 | 30
mt37sve010f |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1 1/2". | 1 | 27.73 | 27.73
mt37svm010h |  | Ud |  | Válvula de borboleta de ferro fundido, DN 150 mm. | 1 | 101.83 | 101.83
mo008 |  | h |  | Oficial de 1ª canalizador. | 6.5 | 23.31 | 151.52
mo107 |  | h |  | Ajudante de canalizador. | 6.5 | 22.09 | 143.59
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 2765.35 | 55.31
Custo de manutenção decenal: 141,03€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 2820.66