## Folha 1
IOB020 | Ud | Depósito.
Depósito para reserva de água contra incêndios de 50 m³ de capacidade, formado por um tanque com paredes de 30 cm de espessura de betão armado, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A400 NR, com uma quantidade de 50 kg/m³; com duas camadas de argamassa impermeabilizante, cor branco, composta de cimentos especiais, inertes, resinas, sais activos e aditivos, passagem da água a contrapressão < 125 cm³/m² às 24 horas, com certificado de potabilidade, espessura da argamassa 2 mm; coberto com uma laje de 21 cm de altura composta de vigota pré-esforçada de secção em "I" e abobadilha de betão, 60x20x17 cm. Inclusive tampa amovível de 80x85 cm, válvula de flutuador de 1 1/2" de diâmetro para ligar com o ramal de ligação, interruptores de nível, válvula de bola de 50 mm de diâmetro para esvaziamento e válvula de corte de borboleta de 1 1/2" de diâmetro para ligação ao grupo de bombagem.
Unitário |  |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt08eme070a |  |  | m² | Painéis metálicos modulares, para cofragem de muros de betão de até 3 m de altura. |  | 0.672 |  | 200 | 134.4
mt08eme075j |  |  | Ud | Estrutura suporte de sistema de cofragem vertical, para muros de betão a duas faces, de até 3 m de altura, formada por escoras metálicas para estabilização e aprumo da superfície cofrante. |  | 0.672 |  | 275 | 184.8
mt08dba010d |  |  | l | Agente desmoldante, à base de óleos especiais, emulsionante em água, para cofragens metálicas, fenólicas ou de madeira. |  | 2.88 |  | 1.8 | 5.18
mt07aco040b |  |  | kg | Armadura elaborada em fábrica com aço em varões nervurados, A400 NR, de vários diâmetros. |  | 722.5 |  | 1.71 | 1235.48
mt08var050 |  |  | kg | Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro. |  | 2.88 |  | 1.5 | 4.32
mt07aco020d |  |  | Ud | Separador homologado para muros. |  | 192 |  | 0.06 | 11.52
mt10haf020bgngc |  |  | m³ | Betão C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central, segundo NP EN 206. |  | 15.86 |  | 83.08 | 1317.65
mt28mig010a |  |  | kg | Argamassa impermeabilizante, cor branco, composta de cimentos especiais, inertes, resinas, sais activos e aditivos, passagem da água a contrapressão < 125 cm³/m² às 24 horas, com certificado de potabilidade, para aplicação em camada fina. |  | 135 |  | 1.9 | 256.5
mt08efa010 |  |  | m² | Sistema de cofragem recuperável de painéis de madeira para vigas de bordadura. |  | 3 |  | 1.24 | 3.72
mt07bho010a |  |  | Ud | Abobadilha de betão, 60x20x17 cm. Inclusive peças especiais. |  | 5.25 |  | 0.75 | 3.94
mt07vau010a |  |  | m | Vigota pré-esforçada de secção em "I", com um comprimento médio menor de 4 m, segundo NP EN 15037-1. |  | 0.165 |  | 5.2 | 0.86
mt07vau010b |  |  | m | Vigota pré-esforçada de secção em "I", com um comprimento médio entre 4 e 5 m, segundo NP EN 15037-1. |  | 0.908 |  | 5.6 | 5.08
mt07vau010c |  |  | m | Vigota pré-esforçada de secção em "I", com um comprimento médio entre 5 e 6 m, segundo NP EN 15037-1. |  | 0.495 |  | 5.9 | 2.92
mt07vau010d |  |  | m | Vigota pré-esforçada de secção em "I", com um comprimento médio maior de 6 m, segundo NP EN 15037-1. |  | 0.083 |  | 7.3 | 0.61
mt07ame020frb |  |  | m² | Malha electrossoldada AQ50 100x100 mm, com arames longitudinais de 5 mm de diâmetro e arames transversais de 5,0 mm de diâmetro, aço A500 EL. |  | 1.1 |  | 5.46 | 6.01
mt41aco220 |  |  | Ud | Tampa e aro de ferro fundido dúctil, de 800x850x45 mm. |  | 1 |  | 85 | 85
mt37vfl010e |  |  | Ud | Válvula de flutuador de 1 1/2" de diâmetro, para uma pressão máxima de 8 bar, com corpo de latão, bóia esférica roscada de latão e obturador de borracha. |  | 1 |  | 172.68 | 172.68
mt37inl010 |  |  | Ud | Interruptor de nível de 10 A, com bóia, contrapeso e cabo. |  | 2 |  | 15 | 30
mt37sve010f |  |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1 1/2". |  | 1 |  | 27.73 | 27.73
mt37svm010a |  |  | Ud | Válvula de borboleta de ferro fundido, DN 32 mm. |  | 1 |  | 37.26 | 37.26
mo008 |  |  | h | Oficial de 1ª canalizador. |  | 6 |  | 23.31 | 139.86
mo107 |  |  | h | Ajudante de canalizador. |  | 6 |  | 22.09 | 132.54
mo044 |  |  | h | Oficial de 1ª cofrador. |  | 26.977 |  | 23.64 | 637.74
mo091 |  |  | h | Ajudante de cofrador. |  | 29.367 |  | 23.07 | 677.5
mo043 |  |  | h | Oficial de 1ª armador de ferro. |  | 1.152 |  | 23.64 | 27.23
mo090 |  |  | h | Ajudante de armador de ferro. |  | 1.728 |  | 23.07 | 39.86
mo045 |  |  | h | Oficial de 1ª estruturista, em trabalhos de betonagem. |  | 2.592 |  | 23.64 | 61.27
mo092 |  |  | h | Ajudante de estruturista, em trabalhos de betonagem. |  | 10.368 |  | 23.07 | 239.19
mo032 |  |  | h | Oficial de 1ª aplicador de produtos impermeabilizantes. |  | 4.5 |  | 22.68 | 102.06
mo070 |  |  | h | Ajudante de aplicador de produtos impermeabilizantes. |  | 2.25 |  | 22.13 | 49.79
|  |  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 5632.7 | 112.65
Custo de manutenção decenal: 287,27€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 5745.35
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 15037-1:2008 |  |  |  |  | 112010 |  | 112011 |  |  | 2+
Produtos prefabricados de betão — Vigotas para pavimentos de vigotas e blocos de cofragem — Parte 1: Vigotas
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho