## Folha 1
IOB022 | m | Rede de distribuição de água.
Rede enterrada de distribuição de água para abastecimento dos equipamentos de extinção de incêndios, formada por tubagem de aço negro estirado sem soldadura, de 2 1/2" DN 65 mm de diâmetro, união roscada, colocada sobre leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 30 cm por cima da geratriz superior, que arranca da fonte de abastecimento de água até cada equipamento de extinção de incêndios. Inclusive, acessórios e peças especiais, e fita anticorrosiva. O preço não inclui a escavação nem o enchimento principal.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt01ara010a |  | m³ | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.372 | 14.3 | 5.32
mt08tan015hd |  | m | Tubo de aço preto estirado sem soldadura, série M, de 2 1/2" DN 65 mm de diâmetro e 3,6 mm de espessura, segundo NP EN 10255, com o preço incrementado em 15% relativamente a acessórios e peças especiais. | 1 | 27.43 | 27.43
mt08tap010a |  | m | Fita anticorrosiva, de 5 cm de largura, para protecção de materiais metálicos enterrados, segundo DIN 30672. | 6.2 | 0.76 | 4.71
mq01ret020b |  | h | Retroescavadora sobre pneus, de 70 kW. | 0.037 | 40.9 | 1.51
mq02rop020 |  | h | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.279 | 3.92 | 1.09
mo113 |  | h | Operário não qualificado construção. | 0.223 | 21.45 | 4.78
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. | 0.63 | 23.31 | 14.69
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. | 0.63 | 22.09 | 13.92
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 73.45 | 1.47
Custo de manutenção decenal: 3,75€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 74.92