## Folha 1
IOD010 | Ud | Sistema de detecção e alarme de incêndios, convencional.
Sistema de detecção e alarme de incêndios, convencional, formado por central de detecção automática de incêndios com uma capacidade máxima de 2 zonas de detecção, detector termovelocimétrico, 4 detectores ópticos de fumo, 3 botoneiras de alarme com sinalização luminosa tipo rearmável e tampa de plástico basculante, sirene interior com sinal acústico, sirene exterior com sinal óptico e acústico e canalização de protecção de cablagem embebida formada por tubo rígido VD. Inclusive cabo não propagador da chama sem halogéneo, elementos de fixação e quantos acessórios sejam necessários para a sua correcta instalação. O preço não inclui os trabalhos auxiliares de pedreiro para instalações.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt35tpt010ae |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. |  | 163 |  | 0.31 | 50.53
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. |  | 355 |  | 0.08 | 28.4
mt41pig060 |  | Ud | Detector termovelocimétrico convencional, de ABS cor branca, formado por um elemento sensível ao aumento rápido da temperatura para uma temperatura máxima de alarme de 64°C, para alimentação de 12 a 30 Vcc, com duplo led de activação e indicador de alarme cor vermelho, saída para piloto de sinalização remota e base universal, segundo EN 54-5. Inclusive elementos de fixação. |  | 1 |  | 17.46 | 17.46
mt41pig070 |  | Ud | Detector óptico de fumo convencional, de ABS cor branca, formado por um elemento sensível aos fumos claros, para alimentação de 12 a 30 Vcc, com duplo led de activação e indicador de alarme cor vermelho, saída para piloto de sinalização remota e base universal, segundo EN 54-7. Inclusive elementos de fixação. |  | 4 |  | 23.28 | 93.12
mt41pig110 |  | Ud | Botoneira de alarme convencional de rearme manual, de ABS cor vermelho, protecção IP41, com led indicador de alarme cor vermelho e chave de rearme, segundo EN 54-11. Inclusive elementos de fixação. |  | 3 |  | 12.61 | 37.83
mt41pig130 |  | Ud | Sirene electrónica, de cor vermelho, com sinal acústico, alimentação a 24 Vcc, potência sonora de 100 dB a 1 m e consumo de 14 mA, para instalar em paramento interior, segundo EN 54-3. Inclusive elementos de fixação. |  | 1 |  | 38.5 | 38.5
mt41pig160 |  | Ud | Sirene electrónica, de ABS cor vermelho, com sinal óptico e acústico e rótulo "FOGO", alimentação a 24 Vcc, potência sonora de 90 dB a 1 m e consumo de 230 mA, para instalar em paramento exterior. Inclusive elementos de fixação. |  | 1 |  | 61.11 | 61.11
mt41pig025a |  | Ud | Central de detecção automática de incêndios, convencional, microprocessada, de 2 zonas de detecção, com caixa metálica e tampa de ABS, com módulo de alimentação, rectificador de corrente e carregador de bateria, painel de controlo com indicador de alarme e avaria, e comutador de corte de zonas, para o controlo de um máximo de 32 detectores e botoneira de alarme, convencionais, segundo EN 54-2 e NP EN 54-4. |  | 1 |  | 199.82 | 199.82
mt41rte030d |  | Ud | Bateria de 12 V e 7 Ah. |  | 2 |  | 24.25 | 48.5
mt41www020 |  | Ud | Material auxiliar para instalações de detecção e alarme. |  | 1 |  | 1.58 | 1.58
mo006 |  | h | Oficial de 1ª instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. |  | 15.86 |  | 23.31 | 369.7
mo105 |  | h | Ajudante de instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. |  | 15.86 |  | 22.09 | 350.35
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 1296.9 | 25.94
Custo de manutenção decenal: 3.121,90€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 1322.84
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 54-5:2000 |  |  |  | 142003 |  | 3062010 |  |  | 1
Sistemas de detecção e de alarme de incêndio — Parte 5: Detetores térmicos — Detetores pontuais
EN 54-5:2000/A1:2002
EN 54-7:2000 |  |  |  | 142003 |  | 182009 |  |  | 1
Sistemas de detecção e de alarme de incêndio — Parte 7: Detetores de fumo — Detetores pontuais funcionando segundo o princípio da difusão da luz, da transmissão da luz ou da ionização
EN 54-7:2000/A2:2006 |  |  |  | 152007 |  | 182009
EN 54-7:2000/A1:2002 |  |  |  | 142003 |  | 3062010
EN 54-11:2001 |  |  |  | 192006 |  | 192008 |  |  | 1
Sistemas de detecção e alarme de incêndios — Parte 11: Botões de alarme manuais
EN 54-11:2001/A1:2005
EN 54-3:2001 |  |  |  | 142003 |  | 162009 |  |  | 1
Sistemas de detecção e de alarme de incêndio — Parte 3: Dispositivos de alarme de incêndio — Sirenes
EN 54-3:2001/A2:2006 |  |  |  | 132007 |  | 162009
EN 54-3:2001/A1:2002 |  |  |  | 142003 |  | 3062010
EN 54-2:1997 |  |  |  | 112008 |  | 182009 |  |  | 1
Sistemas de detecção e alarme de incêndio. Parte 2: Equipamento de controlo e sinalização
EN 54-2:1997/AC:1999 |  |  |  | 112008 |  | 112008
EN 54-2:1997/A1:2006 |  |  |  | 112008 |  | 182009
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho