## Folha 1
IOR010 | m | Protecção passiva contra incêndios de estrutura metálica, com placas de gesso laminado.
Sistema de protecção passiva contra incêndios de viga de aço HEA 360, protegida em 3 faces e com uma resistência ao fogo de 30 minutos, através de recobrimento com placas de gesso laminado incombustíveis, fixadas com clipes e perfis metálicos. Inclusive fixações, parafusos e massa e fita para o tratamento de juntas.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt12psg200e |  | m | Perfil angular 30x30x0,7 mm, de aço galvanizado, segundo EN 13964. |  | 2 |  | 1.14 | 2.28
mt12psg082 |  | Ud | Fixação para betão. |  | 3.2 |  | 0.32 | 1.02
mt12psg050c |  | m | Mestra 60/27 de chapa de aço galvanizado, de largura 60 mm, segundo EN 14195. |  | 2 |  | 0.84 | 1.68
mt12pmk011a |  | Ud | Clipe de protecção de 72x48x41 mm. |  | 3.2 |  | 0.68 | 2.18
mt12psg010l |  | m² | Placa de gesso laminado reforçada com tecido de fibra EN 15283-1 GM-F / 1200 / comprimento / 15 / com os bordos longitudinais afinados, revestido na face e costas por tecido de fibra de vidro não combustível. |  | 1.218 |  | 16.58 | 20.19
mt12psg010o |  | m² | Placa de gesso laminado reforçada com tecido de fibra EN 15283-1 GM-F / 1200 / comprimento / 25 / com os bordos longitudinais afinados, revestido na face e costas por tecido de fibra de vidro não combustível. |  | 1 |  | 21.96 | 21.96
mt12psg081c |  | Ud | Parafuso autoperfurante 3,5x25 mm. |  | 30 |  | 0.01 | 0.3
mt12psg030a |  | kg | Massa de juntas, segundo EN 13963. |  | 2.55 |  | 0.9 | 2.3
mt12psg040a |  | m | Fita microperfurada de papel, segundo EN 13963. |  | 2 |  | 0.04 | 0.08
mo053 |  | h | Oficial de 1ª montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.383 |  | 23.31 | 8.93
mo100 |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.383 |  | 22.13 | 8.48
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 69.4 | 1.39
Custo de manutenção decenal: 33,27€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 70.79
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13964:2014 |  |  |  | 842016 |  | 842017 |  |  | 1/3/4
Tetos suspensos — Requisitos e métodos de ensaio
EN 14195:2005 |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  |  | 3/4
Elementos de armação metálica para sistemas em placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 15283-1:2008+A1:2009 |  |  |  | 162010 |  | 162011 |  |  | 3/4
Placas de gesso reforçadas com fibras — Definições, requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Placas de gesso reforçadas com tecido
EN 13963:2005 |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  |  | 3/4
Materiais de vedação para placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho