## Folha 1
IOR015 | m² | Protecção passiva contra incêndios de estrutura metálica, com placas de gesso laminado. Sistema "PLADUR".
Sistema de protecção passiva contra incêndios de viga de aço HEA 600, protegida nas suas 4 faces e com uma resistência ao fogo de 15 minutos, sistema 48-35+2x13F "PLADUR", através de recobrimento com placas de gesso laminado, fixadas com parafusos e perfis metálicos. Inclusive fixações, parafusos e massa e fita para o tratamento de juntas.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt12pip020j |  | m | Banda estanque autocolante de espuma de poliuretano de células fechadas "PLADUR", de 3 mm de espessura e 46 mm de largura, resistência térmica 0,10 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,034 W/(m°C). |  | 0.77 |  | 0.32 | 0.25
mt12psg082 |  | Ud | Fixação para betão. |  | 1.6 |  | 0.32 | 0.51
mt12pfp010eb |  | m | Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de largura, de aço galvanizado Z1 (Z140), segundo EN 14195. |  | 0.77 |  | 1.22 | 0.94
mt12pfp020r |  | m | Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de largura, de aço galvanizado Z1 (Z140), segundo EN 14195. |  | 4.2 |  | 1.45 | 6.09
mt12ptp010hh |  | Ud | Parafuso autoperfurante de aço zincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeça redonda e ponta de broca; para a ligação de perfis metálicos de até 2,25 mm de espessura. |  | 3 |  | 0.02 | 0.06
mt12psp010lsd |  | m² | Placa de gesso laminado F / EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5 / com os bordos longitudinais afinados, com resistência ao fogo F "PLADUR", Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1. |  | 2.1 |  | 10.66 | 22.39
mt12ptp010fg |  | Ud | Parafuso auto-roscante de aço revestido com fosfatos, PM 3,5x25 "PLADUR", com cabeça de trombeta e ponta afiada; para a fixação de placas de gesso laminado a perfis metálicos de até 0,75 mm de espessura. |  | 23 |  | 0.01 | 0.23
mt12ptp010ff |  | Ud | Parafuso auto-roscante de aço revestido com fosfatos, PM 3,5x35 "PLADUR", com cabeça de trombeta e ponta afiada; para a fixação de placas de gesso laminado a perfis metálicos de até 0,75 mm de espessura. |  | 44 |  | 0.02 | 0.88
mt12pep010Ja |  | kg | Massa de secagem em pó JN "PLADUR", 3A, cor branca, Euroclasse A2-s1, d0 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1, intervalo de temperatura de trabalho de 5 a 35°C, para aplicação manual com fita de juntas, segundo EN 13963. |  | 0.95 |  | 1.24 | 1.18
mt12pip010ma |  | m | Fita microperfurada de papel "PLADUR", de 51 mm de largura e 0,215 mm de espessura, segundo EN 13963. |  | 9.45 |  | 0.06 | 0.57
mo053 |  | h | Oficial de 1ª montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.66 |  | 23.31 | 15.38
mo100 |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.66 |  | 22.13 | 14.61
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 63.09 | 1.26
Custo de manutenção decenal: 30,24€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 64.35
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14195:2005 |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  |  | 3/4
Elementos de armação metálica para sistemas em placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  | 162010 |  | 1122010 |  |  | 3/4
Placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005 |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  |  | 3/4
Materiais de vedação para placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho