## Folha 1
IOR025 | m | Protecção passiva contra incêndios de estrutura metálica, com painéis de lã de rocha. Sistema "ROCKWOOL".
Sistema Conlit Estructuras "ROCKWOOL", com ETA 09/0275 de protecção passiva contra incêndios de viga de aço HEA 160, protegida em 3 faces e com uma resistência ao fogo de 90 minutos, através de recobrimento com painel rígido de lã de rocha, Conlit P "ROCKWOOL", não revestido, de 60 mm de espessura, fixado com adesivo Cola Conlit "ROCKWOOL" e parafusos de fixação. Inclusive peças suporte cortadas do mesmo painel.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lrw080pe |  | m² | Painel rígido de lã de rocha Conlit 150 P "ROCKWOOL", segundo EN 13162, não revestido, de 60 mm de espessura, resistência térmica 1,46 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, para protecção contra incêndios de elementos construtivos. |  | 0.51 |  | 77.92 | 39.74
mt16lrw081d |  | kg | Adesivo à base de silicatos, de presa lenta, Cola Conlit "ROCKWOOL", para a colagem de peças de lã de rocha tipo Conlit em instalações submetidas a altas temperaturas ou elementos de protecção passiva contra incêndios. |  | 0.116 |  | 15.47 | 1.79
mt16lrw082Df |  | Ud | Parafuso de união de arame de aço galvanizado em forma de hélice, de 120 mm de comprimento, para painéis de lã de rocha. |  | 9 |  | 3.02 | 27.18
mo054 |  | h | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.209 |  | 23.31 | 4.87
mo101 |  | h | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.209 |  | 22.13 | 4.63
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 78.21 | 1.56
Custo de manutenção decenal: 37,49€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 79.77
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho