## Folha 1
IOU011 | m |  | Vedação de junta de dilatação, com vedante elástico. Sistema "HILTI".
Vedação de junta de dilatação vertical em parede, com uma largura média de junta de 6 mm, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência ao fogo EI 180, com painel rígido de lã mineral, segundo EN 13162, de 50 mm de espessura como material de enchimento, recoberto por ambas as faces com uma camada de 6 mm de espessura de vedante elástico de silicone com propriedades ignífugas, modelo CFS-S SIL CW "HILTI", cor branco.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lra010c |  | m² |  | Painel rígido de lã mineral, segundo EN 13162, não revestido, de 50 mm de espessura, resistência térmica 1,4 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, capacidade de absorção de água a curto prazo <=1 kg/m² e factor de resistência à difusão do vapor de água 1. |  | 0.033 |  | 16.97 | 0.56
mt41phi020g |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de vedante elástico de silicone com propriedades ignífugas, modelo CFS-S SIL CW "HILTI", cor branco, para vedação de juntas e aberturas lineares. |  | 0.232 |  | 28.6 | 6.64
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. |  | 0.16 |  | 21.45 | 3.43
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 10.63 | 0.21
Custo de manutenção decenal: 1,19€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 10.84
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho